## TROŠKOVNIK Zgrada NMarof
| BUILDING d.o.o. | Projekt: | Dubinska obnova zgrade javnog sektora u
| Dr. Đure Arnolda 8, 42240 Ivanec |  | Novom Marofu, Trg hrvatske državnosti 1
| tel: 095/573-4202 e-mail: building.projekt@gmail.com | lokacija: | Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof,
k.č.br. 1897/2, k.o. Novi Marof
|  | datum: | travanj 2023.
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
| investitor: | GRAD NOVI MAROF,
Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof
| projekt: | Dubinska obnova zgrade javnog sektora u
Novom Marofu, Trg hrvatske državnosti 1
| lokacija: | Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof,
k.č.br. 1897/2, k.o. Novi Marof
| datum: | travanj 2023.
| faza: | glavni projekt
| broj projekta (T.D.): | 04149/23-E
| projektant: | Nenad Novak, dipl.ing.el.
REKAPITULACIJA
Elektroenergetske instalacije
3.1 | Elektroenergetske instalacije |  |  |  | 0
3.2 | Instalacije komunikacija |  |  |  | 0
| Ukupno elektroinstalacije (bez PDV-a): |  |  |  | 0
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
3.1 | Elektroenergetske instalacije
3.1.1 | Ispitivanje električne instalacije prije početka radova radi detektiranja stanja elektroinstalacije i detekcije strujnih krugova iz postojećih razvodnih ormara te detekciju međusobnih veza između postojećih razvodnih ormara. U cijeni stavke uključiti slijedeća ispitivanja: -mjerenje otpora izolacije strujnih krugova -mjerenje otpora petlji kvara -mjerenje prijelaznog otpor zaštitnog pogonskog uzemljenja | kpl | 1 |  | 0
3.1.2 | Odspajanje i demontaža postojećih nadgradnih razvodnih ormara | kom | 3 |  | 0
3.1.3 | Odspajanje i demontaža postojećeg ugradnog razvodnog ormara | kom | 1 |  | 0
3.1.4 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice dijela prizemlja Rpr.1, izrađene kao ugradni ormar sa mogućnošću ugradnje minimalno 48 modula. Ormar opremiti sa:
ormar prema gornjem opisu (kpl 1)
automatski instalacijski osigurač 50 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA, s ugrađenim daljinskim okidačem (kom 1)
tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, crveno, ugradnja na vratima (kom 1)
katodni odvodnik prenapona kl. C, 12,5 kA po polu, 50/275, 4+0 (kpl 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 2-p (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 7)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 5)
redne stezaljke raznih veličina (kom 30)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
ukupno sve stavke pod rednim brojem 3.1.4.: |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.5 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice dijela 2.kata Rk2.1, izrađene kao ugradni ormar sa mogućnošću ugradnje minimalno 48 modula. Ormar opremiti sa:
ormar prema gornjem opisu (kpl 1)
automatski instalacijski osigurač 50 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA, s ugrađenim daljinskim okidačem (kom 1)
tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, crveno, ugradnja na vratima (kom 1)
katodni odvodnik prenapona kl. C, 12,5 kA po polu, 50/275, 4+0 (kpl 1)
automatski instalacijski osigurač 40 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA (kom 2)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 2-p (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 8)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 4)
redne stezaljke raznih veličina (kom 30)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
ukupno sve stavke pod rednim brojem 3.1.5.: |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.6 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice dijela 2.kata Rk2.2, izrađene kao nadgradni ormar sa mogućnošću ugradnje minimalno 48 modula. Ormar opremiti sa:
ormar prema gornjem opisu (kpl 1)
automatski instalacijski osigurač 32 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA, s ugrađenim daljinskim okidačem (kom 1)
tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, crveno, ugradnja na vratima (kom 1)
katodni odvodnik prenapona kl. C, 12,5 kA po polu, 50/275, 4+0 (kpl 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 2-p (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 12)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 7)
redne stezaljke raznih veličina (kom 40)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
ukupno sve stavke pod rednim brojem 3.1.6.: |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.7 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice dijela 2.kata Rk2.3, izrađene kao nadgradni orma rsa mogućnošću ugradnje minimalno 48 modula. Ormar opremiti sa:
ormar prema gornjem opisu (kpl 1)
automatski instalacijski osigurač 32 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA, s ugrađenim daljinskim okidačem (kom 1)
tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, crveno, ugradnja na vratima (kom 1)
katodni odvodnik prenapona kl. C, 12,5 kA po polu, 50/275, 4+0 (kpl 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 2-p (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 12)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 6)
redne stezaljke raznih veličina (kom 40)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
ukupno sve stavke pod rednim brojem 3.1.7.: |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.8 | Dobava, montaža, i spajanje razdjelnice dijela 3.kata Rk3.2, izrađene kao nadgradni orma rsa mogućnošću ugradnje minimalno 48 modula. Ormar opremiti sa:
ormar prema gornjem opisu (kpl 1)
automatski instalacijski osigurač 32 A/kar. C, 3-p, prekidne moći 10kA, s ugrađenim daljinskim okidačem (kom 1)
tipkalo za isključenje glavne sklopke, s ravnom tipkom, crveno, ugradnja na vratima (kom 1)
katodni odvodnik prenapona kl. C, 12,5 kA po polu, 50/275, 4+0 (kpl 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 40A, 30 mA, 4-p (kom 1)
zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 2-p (kom 1)
automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 11)
automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA (kom 7)
redne stezaljke raznih veličina (kom 40)
plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade (kpl 1)
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona dodira, natpis s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje (kpl 1)
provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja, izdavanje ispitnog protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta (kpl 1)
ukupno sve stavke pod rednim brojem 3.1.8.: |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.9 | Dobava i ugradnja štemanjem u zidu (kompleta) podžbuknih kutija. |  |  |  | 0
0
3.1.9.1 | požbukna kutija Ø60 | kom | 70 |  | 0
3.1.9.2 | požbukna kutija Ø78 s poklopcem | kom | 21 |  | 0
3.1.9.3 | požbukna kutija 100x100 s poklopcem | kom | 7 |  | 0
3.1.10 | Dobava, montaža u zid i spajanje kompleta instalacijskih podžbuknih sklopki i priključnica.
3.1.10.1 | Obična sklopka 16 A, 230 V | kom | 22 |  | 0
3.1.10.2 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 43 |  | 0
3.1.10.3 | Priključnica, 16 A, 230 V, 2P+PE, 2-struka | kom | 3 |  | 0
3.1.10.4 | priključnica RJ45, cat. 6 | kom | 3 |  | 0
3.1.11 | Dobava, montaža i spajanje stropnog 360° detektora pokreta | kom | 17 |  | 0
0
3.1.12 | Dobava potrebnog pribora i izrada jednofaznog el. izvoda | kom | 3 |  | 0
0
3.1.13 | Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove i međukatne konstrukcije za vođenje el. instalacija | kom | 1 |  | 0
0
3.1.14 | Definiranje trasa vođenje nadžuknih ili podžbuknih instalacija sa predstavnicima Investitora. | kpl | 1 |  | 0
0
3.1.15 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog plastičnog parapetnog kanala (navedeno prije uskladiti s predstavnikom investitora), opremljenog s energetskim i komunikacijskim priključnicama prema specifikaciji: |  |  |  | 0
3.1.15.1 | parapetni kanal dim. 110×69 mm, zajedno s poklopcem i pregradama ±10% | m | 80 |  | 0
3.1.15.2 | krajnji poklopac za parapetni kanal | kom | 84 |  | 0
3.1.15.3 | nosivi okvir i poklopac za 1 modul, bijeli, za parapetni kanal | kom | 17 |  | 0
3.1.15.4 | nosivi okvir i poklopac za 2 modula, bijeli, za parapetni kanal | kom | 24 |  | 0
3.1.15.5 | nosivi okvir i poklopac za 4 modula, bijeli, za parapetni kanal | kom | 41 |  | 0
3.1.15.6 | nosivi okvir i poklopac za 6 modula, bijeli, za parapetni kanal | kom | 17 |  | 0
3.1.15.7 | priključnica, 16 A, 2 modula, 230 V, 2P+PE | kom | 99 |  | 0
3.1.15.8 | priključnica RJ45, cat. 6, 1 modul | kom | 99 |  | 0
3.1.15.9 | poklopac za slijepi modul | kom | 17 |  | 0
3.1.16 | Dobava i montaža plastičnih kabel kanalica raznih širina; boja bijela; zajedno s potrebnim priborom za montažu na zid ili strop (procjena količine).
3.1.16.1 | Kabelska kanalica 20x20mm ±15% | m | 260 |  | 0
3.1.16.2 | Kabelska kanalica 30×30mm ±15% | m | 120 |  | 0
3.1.16.3 | Kabelska kanalica 100×40mm ±15% | m | 25 |  | 0
3.1.17 | Dobava cijevi, dubljenje betona, opeke i drugih materijala. (procjena dužina)
3.1.17.1 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 63 mm | m | 30 |  | 0
3.1.17.2 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 40 mm | m | 50 |  | 0
3.1.17.3 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 32 mm | m | 150 |  | 0
3.1.17.4 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 25 mm | m | 800 |  | 0
3.1.17.5 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 450 |  | 0
3.1.18 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje (procjena količine). |  |  |  | 0
0
3.1.18.1 | FG16R16 1×16 mm2 | m | 250 |  | 0
0
3.1.18.2 | FG16R16 1×10 mm2 | m | 150 |  | 0
0
3.1.18.3 | PP-Y 3×2,5 mm2 | m | 1200 |  | 0
0
3.1.18.4 | PP-Y 3×1,5 mm2 | m | 650 |  | 0
0
3.1.18.5 | P/F-Y 6 mm2 | m | 40 |  | 0
0
3.1.18.6 | P/F-Y 4 mm2 | m | 60 |  | 0
0
3.1.19 | Mjerenja i ispitivanja, sa izdavanjem ispitnih protokola : -mjerenje otpora izolacije strujnih krugova -mjerenje otpora petlji kvara -mjerenje efikasnosti zaštite od indirektnog dodira | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno 3.1: |  |  |  | 0
3.2 | Instalacije komunikacija
3.2.1 | Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog ormara RACK-a, veličine 22U, opremljenog sa: |  |  |  | 0
| mrežni preklopnik ( switch) sa (24) GbE RJ45 ulaza i (2) 10G SFP+ ulaza. (kom 3) |  |  |  | 0
| patch panel za 24 porta CPL24 (kom 2) |  |  |  | 0
| utični modul RJ45 UTP cat. 6 (kom 72) |  |  |  | 0
| horizontalni 19" kabel manager - vodilica (kom 3) |  |  |  | 0
| napojni panel 19" s 6×230 V, 1U, s prenaponskom zaštitom (kom 1) |  |  |  | 0
| ventilatorska jedinica 19", 2 ventilatora, s termostatom (kom 1) |  |  |  | 0
| polica 19" 350 mm, 1U (kom 3) |  |  |  | 0
| sabirnica za uzemljenje (kom 1) |  |  |  | 0
patch kabel optički, 2m (kom 3)
| patch kabel UTP cat. 6, 1 m (kom 72) |  |  |  | 0
| patch kabel UTP cat.6, 2 m (kom 3) |  |  |  | 0
| sitni materijal i pribor (kom 1) |  |  |  | 0
ožičenje, oznake i provjera funkcionalnosti (kom 1)
ukupno sve stavke pod rednim brojem 3.2.1.: |  | kpl | 1 |  | 0
0
3.2.2 | Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog ormara RACK-b, veličine 22U, opremljenog sa: |  |  |  | 0
| mrežni preklopnik ( switch) sa (24) GbE RJ45 ulaza i (2) 10G SFP+ ulaza. (kom 2) |  |  |  | 0
| patch panel za 24 porta CPL24 (kom 2) |  |  |  | 0
| utični modul RJ45 UTP cat. 6 (kom 48) |  |  |  | 0
| horizontalni 19" kabel manager - vodilica (kom 2) |  |  |  | 0
| napojni panel 19" s 6×230 V, 1U, s prenaponskom zaštitom (kom 1) |  |  |  | 0
| ventilatorska jedinica 19", 2 ventilatora, s termostatom (kom 1) |  |  |  | 0
| polica 19" 350 mm, 1U (kom 2) |  |  |  | 0
| sabirnica za uzemljenje (kom 1) |  |  |  | 0
patch kabel optički, 2m (kom 2)
| patch kabel UTP cat. 6, 1 m (kom 48) |  |  |  | 0
| patch kabel UTP cat.6, 2 m (kom 2) |  |  |  | 0
| sitni materijal i pribor (kom 1) |  |  |  | 0
ožičenje, oznake i provjera funkcionalnosti (kom 1)
ukupno sve stavke pod rednim brojem 3.2.2.: |  | kpl | 1 |  | 0
0
3.2.3 | Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog ormara RACK-b, veličine 16U, opremljenog sa: |  |  |  | 0
| mrežni preklopnik ( switch) sa (24) GbE RJ45 ulaza i (2) 10G SFP+ ulaza. (kom 1) |  |  |  | 0
| patch panel za 24 porta CPL24 (kom 2) |  |  |  | 0
| utični modul RJ45 UTP cat. 6 (kom 24) |  |  |  | 0
| horizontalni 19" kabel manager - vodilica (kom 2) |  |  |  | 0
| napojni panel 19" s 6×230 V, 1U, s prenaponskom zaštitom (kom 1) |  |  |  | 0
| ventilatorska jedinica 19", 2 ventilatora, s termostatom (kom 1) |  |  |  | 0
| polica 19" 350 mm, 1U (kom 2) |  |  |  | 0
| sabirnica za uzemljenje (kom 1) |  |  |  | 0
patch kabel optički, 2m (kom 2)
| patch kabel UTP cat. 6, 1 m (kom 24) |  |  |  | 0
| patch kabel UTP cat.6, 2 m (kom 2) |  |  |  | 0
| sitni materijal i pribor (kom 1) |  |  |  | 0
ožičenje, oznake i provjera funkcionalnosti (kom 1)
ukupno sve stavke pod rednim brojem 3.2.3.: |  | kpl | 1 |  | 0
3.2.4 | Dobava "access pointa", montaža na zid i spajanje. Povezivanje na mrežu: 1 Ethernet 10/100/1000 Ethernet priključak. Napajanja: Pasivni napon preko Ethernet (24V ili 48V), 0,5A Gigabit PoE adapter. Wi-Fi standardi: 802,11 a / b / g / n / ac. Bežična sigurnost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES).. | kom | 4 |  | 0
3.2.5 | Dobava cijevi, dubljenje betona, opeke i drugih materijala. (procjena dužina)
3.2.5.1 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 32 mm | m | 100 |  | 0
3.2.5.2 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | m | 1200 |  | 0
3.2.6 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. (procjena dužina) |  |  |  | 0
0
3.2.6.1 | UTP cat.6 | m | 1500 |  | 0
0
3.2.6.2 | optički kabel 4 niti | m | 80 |  | 0
0
3.2.7 | Mjerenje performansi izvedene instalacije uz izdavanje protokola o rezultatima i otklanjanjem eventualno otkrivenih grešaka: - duljina linka - otpor petlje - gušenje - preslušavanje na bližem kraju - omjer gušenja i preslušavanja | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno 3.2: |  |  |  | 0